[bookmark: _GoBack]附件1

北京市人民防空工程防护效能完好性评估办法

[bookmark: _Toc239951067]第一章 总则
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]第一条 为规范北京市人民防空工程（以下简称人防工程）防护效能完好性评估工作，科学判定人防工程战时防护功能、使用功能完好状态，为工程维护管理、维修改造、处置利用提供技术依据，根据《中华人民共和国人民防空法》《人民防空工程开发利用和维护管理办法》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于北京市管理范围内除指挥工程外的各类人防工程的防护效能完好性评估。
第三条 本办法规定了人防工程防护效能完好性评估的基本要求、职能分工、工作实施、综合等级判定规则、评估成果与处置、档案管理等工作要求。
本办法所称人防工程防护效能完好性，是指对人防工程战时能够实现其预设防护功能与使用功能的能力。
第四条 开展人防工程防护效能完好性评估，除执行本办法外，尚应符合国家现行相关标准规范的规定。

[bookmark: _Toc239951068]第二章 评估基本要求
第五条 评估以防护单元为基本独立评估单位，每个防护单元单独开展现场检查、分项判定、出具单元评估结论。
同一评估项存在多台/樘同类设备，应逐件检测；该评估项的判定等级取全部设备中的最低等级。
第六条 各专业单项评估分为绿色、黄色、红色三个等级，按下列规定评定：
[bookmark: OLE_LINK4]（一） 绿色：评估项全部指标满足人防防护、战时使用要求，无缺陷，代表合格。
（二） 黄色：评估项存在局部缺陷，通过维修、更换构件、局部土建改造、增补设备即可达到合格要求，代表维修/改造后可合格。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]（三） 红色：评估项存在根本性防护缺陷，不具备维修改造条件，或改造经济成本过高，无实施改造价值，代表不合格。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]第七条 评估主要采取查阅工程档案资料（竣工图纸、验收文件、维护记录）、现场实地核查、设备操作测试相结合的方式开展。

第三章 职能分工
[bookmark: OLE_LINK57]第八条 北京市国防动员办公室（以下简称市国动办）统筹全市人防工程防护效能完好性评估管理工作，履行以下职责：
（一）负责本办法解释宣贯、业务指导，统筹全市评估工作部署；
（二）监督检查各区评估组织实施、问题整改、处置落实情况；
（三）掌握全市人防工程评估总体情况，汇总分析全市评估成果，建立全市评估信息台账；
（四）指导重大、复杂人防工程评估及红色等级防护单元专题处置工作；
（五）组织开展评估业务培训，规范评估工作流程与成果质量；
（六）按权限做好市级层面评估档案归集、保管、利用管理。
第九条 各区国防动员办公室（以下简称区国动办）负责本行政区域内人防工程防护效能完好性评估的组织实施与闭环管理，履行以下职责：
[bookmark: OLE_LINK48]（一）组织开展辖区内人防工程防护效能完好性评估工作，监督管理工程管理单位落实评估、整改、复核评估工作；
（二）核查评估报告、检查表等成果资料，对评估实施过程开展监督；
（三）对黄色等级防护单元督促管理单位落实限期整改并进行复核评估；对红色等级防护单元组织开展专题研判，提出退出战备、报废等初步处置意见，按程序上报；
（四）建立本区人防工程评估台账，动态更新各防护单元评估等级、缺陷清单、整改及处置进展；
（五）负责本区评估档案收集、归档保管，按要求向市国动办报送评估汇总资料；
（六）指导工程使用管理单位落实日常维护保养，做好评估前置资料准备。
第十条 人防工程管理单位或者其委托的单位为工程主体管理责任主体，履行下列责任： 
（一）按规定委托有资质的专业机构开展人防工程防护效能完好性评估；
 （二）落实黄色等级防护单元维修改造及整改工作； 
（三）配合做好红色等级防护单元相关处置工作； 
（四）完整移交、提供工程档案与维护管理记录，配合现场核查； 
（五）承担人防工程日常维护管理工作。

[bookmark: _Toc239951069]第四章 评估工作实施
第十一条 接受委托的评估实施单位独立开展现场核查、设备测试、缺陷判定、编制评估报告，对评估结论的真实性、客观性、准确性负责。
评估实施单位应当满足下列条件：
（一）具有独立法人资格，独立承担民事责任；
（二）具有人防工程防护设备、建筑结构、通风空调、给排水、电气、消防等多专业技术能力，熟悉国家及本市人防工程相关法规、规定和标准。
第十二条 收集被评估人防工程竣工资料、设计图纸、既往检测维修改造档案，明确评估范围、各防护单元边界。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]第十三条 对照本办法附件1《各专业评估内容及判定标准》逐项开展检查，逐项记录缺陷情况，确定各每分项等级。
第十四条 对缺陷部位、设备状态留存影像资料，影像应能够有效展现设备状态或者缺陷情况，如实记录检查情况，不得随意删减评估条目。
第十五条 现场评估不得对工程本体、防护设备造成破坏性损伤；确需破坏性检测的，应单独履行审批程序，不属于本办法常规评估范畴。

[bookmark: _Toc239951070]第五章 综合等级判定规则
[bookmark: OLE_LINK85]第十六条 以单个防护单元为对象统计各评估项的等级，各专业分项评估结果作为综合等级判定基础数据。
第十七条 单个防护单元等级按照下列规则判定：
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]（一）绿色：全专业所有评估条目均为绿色，无黄色、红色项，代表合格。
（二）黄色：全专业所有评估条目中出现黄色，或红色条目数量小于4条，代表经维修或改造后可合格。
（三）红色：全专业所有评估条目中红色条目累计大于等于4 条，代表不合格。
单项评估为红色，即计为1条红色不合格条目；同一设备多条缺陷仍归属同一条评估项，只计1条，但整改时应逐一整改。

[bookmark: _Toc239951071]第六章 评估成果与处置
第十八条 评估完成后应当编制人防工程防护效能完好性评估报告，报告包含工程基本信息、防护单元划分、各专业分项检查记录表、缺陷照片、各防护单元分项等级、防护单元综合评估等级。
第十九条 按照防护单元评估等级实施分级处置：
（一）绿色防护单元：落实常态化维护保养，按照人防工程管理规定开展定期巡检。
（二）黄色防护单元：梳理黄色缺陷及红色缺陷清单，制定维修改造方案，限期实施整改，整改完成后开展复核评估。
（三）红色防护单元：该防护单元已不具备人防工程防护效能基本使用条件，应当由属地人防工程主管部门专题研究，结合工程实际提出退出战备序列、报废等处置意见，并按照相关程序组织实施。
第二十条 经维修改造完成的人防工程，应重新组织防护效能完好性评估，确认是否达到合格状态。

[bookmark: _Toc239951072]第七章 档案管理
第二十一条 人防工程防护效能完好性评估实行档案闭环管理，评估档案包含：工程基础信息、原始竣工及历史运维资料、现场影像、分项评估检查表、防护单元综合评估汇总表、全工程防护单元汇总表、正式评估报告、整改方案、复核评估资料、处置研判材料等。
第二十二条 档案归集责任：
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]（一）评估实施单位负责整理形成完整评估成果档案，移交工程管理单位留存，同时报送属地区国动办；
（二）区国动办建立本区评估档案库，留存辖区全部人防工程评估成果、整改、处置相关材料，按年度向市国动办报送汇总成果；
（三）市国动办留存全市汇总台账、重点工程评估及处置档案。
第二十三条 档案形式可以为纸质档案或电子档案；电子档案应保证原始性、完整性、可追溯性，影像资料应标注工程、防护单元、部位信息，刻录光盘随检测报告一并提交。区人防主管部门应当建立完善影像资料的电子保管制度和设施。纸质档案应完整装订。
第二十四条 评估档案保管期限应与人防工程存续周期相匹配；工程发生维修改造、复核评估、退出战备、报废处置，由此新形成的资料应补充归入对应工程档案，与评估档案一并归档。
第二十五条 档案查阅、使用应当遵守人防工程保密相关管理规定，严禁违规外传涉密图纸及工程信息。

第八章 附则
第二十六条 本办法由北京市国防动员办公室负责解释。
第二十七条 本办法自发布之日起施行。


[bookmark: _Toc239951073]附件 1 
各专业评估内容及判定标准
[bookmark: _Toc239951074]第一章 建筑专业
第一条 人员出入口设置
每个防护单元人员出入口不少于2个（竖井式出入口、单元连通口不计入），主要出入口应为室外出入口（经审批同意室内口替代室外口的除外）。
检查方式：现场观测。
评估方法：
（一）绿色：完全满足要求（含审批后室内口作为室外口）。
（二）黄色：无直接地面室外口，但具备与人防工程连通条件；经改造可满足本条要求。
（三）红色：无法满足本条设置要求；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第二条 管道穿越人防围护结构限制要求
上部建筑生活污水管、雨水管、燃气管不得进入人防工程；凡穿越人防围护结构进入人防工程的给水、消防、排水、供热、冷媒管道等输送流体管道，穿墙部位应设置防护密闭套管，并在人防围护结构内侧设置防护阀门，套管与管道之间间隙应做防护密闭封堵；电缆、通信等线缆管线穿越围护结构应设置密闭套管并做好防护密闭封堵。 
检查方式：查阅工程验收文件、现场观测。
[bookmark: OLE_LINK6]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK7]（一）绿色：安装规范合规，完全满足套管、阀门、封堵等防护密闭要求。
（二）黄色：存在封堵不严、套管缺失或密封失效等缺陷，经维修改造后可达到合格标准。
（三）红色：上部建筑生活污水管、雨水管、燃气管违规穿入人防工程；防护密闭套管、防护阀门缺失且无法整改；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第三条 防护密闭门、密闭门
每个防护单元中防护密闭门和密闭门门框、门扇、五金配件等应保持结构完好、密封胶条完整有效、门扇启闭功能灵活可靠；防护密闭门应向外开启。
检查方式：现场观测、门扇启闭操作。
评估方法：
（一）绿色：全部满足要求。
（二）黄色：门框局部锈蚀；门扇局部磕碰凹坑，局部锈蚀；密封胶条（门扇胶条、门框胶条）局部裂口、局部缺损；铰页、闭锁锈蚀变形，转动费力；闭锁机构失效，不能锁紧门扇等无法满足本条设置要求的情况。
（三）红色：门框明显扭曲变形、严重开裂；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第四条 防护挡窗板、防护盖板
[bookmark: OLE_LINK11]全填土窗井、高出地面通风采光窗应设置合规防护挡窗板，防护挡窗板保存完好且可正常开启；半填土窗井通风采光窗应设有防护盖板，且防护盖板应保存完好。
检查方式：查阅验收文件、现场观测。
[bookmark: OLE_LINK30]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK31]（一）绿色：完全满足要求。
（二）黄色：不满足要求，但改造后可达标。
（三）红色：改造经济成本过高，无实施改造价值。
第五条 防倒塌棚架
主要出入口通道出地面段、备用出入口、物资垂直运输口上方应设置防倒塌棚架；防倒塌棚架应结构完整，无损坏、无锈蚀。
检查方式：查阅验收文件、现场观测。
[bookmark: OLE_LINK32]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK33]（一）绿色：完全满足要求。
（二）黄色：现状不满足，改造后可达标。
（三）红色：棚架结构损坏，丧失防倒塌功能，无改造条件；改造经济成本过高，无实施改造价值。
[bookmark: _Toc239951075]第二章 结构专业
第六条  混凝土本体与渗漏
混凝土结构无明显损伤、变形、裂缝；混凝土保护层碳化腐蚀轻微；顶板、墙面、地面无渗漏水。
检查方式：现场观测。
评估方法：
（一）绿色：全部质量要求满足。
（二）黄色：现状不满足，经维修维护后可达标。
（三）红色：结构出现严重损伤、变形或贯穿裂缝，无维修改造基础条件；由结构裂缝引发持续性渗漏水，防护单元内形成长期积水，影响人防防护功能或设备正常使用；改造经济成本过高，无实施改造价值。
[bookmark: OLE_LINK51]第七条  外墙、临空墙、顶板、防护单元隔墙
外墙、临空墙、顶板、防护单元隔墙结构完整，不存在影响防护功能的开洞。
检查方式：现场观测。
[bookmark: OLE_LINK34]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK35]（一）绿色：结构完整，无影响防护功能的开洞。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]（二）黄色：存在 1 处开洞，洞口面积小于等于0.1㎡。
（三）红色：单处开洞大于0.1㎡；存在多处开洞。
第八条  门框墙
门框墙结构完整。
检查方式：现场观测。
[bookmark: OLE_LINK36]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK37]（一）绿色：结构完整，无影响防护功能开洞。
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]（二）黄色：存在 1 处开洞，洞口面积小于等于0.05㎡。
（三）红色：单处开洞大于0.05㎡，或存在多处开洞。
[bookmark: _Toc239951076]第三章 通风空调专业
第九条  消波设施
[bookmark: OLE_LINK38]人防工程的进风口、排风口设置有消波设施，包括悬板式防爆波活门或胶管式防爆波活门，型号、数量、位置符合设计；悬板或胶管完好、转动灵活，关闭严密，表面平整，无龟裂。
检查方式：现场观测、启闭操作。
[bookmark: OLE_LINK41]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK42]（一）绿色：按要求设置，设备工况正常。
（二）黄色：已设置，部分设备维修后可正常使用；未设置，但可新增改造达标。
（三）红色：未按要求设置，或设施失效，无增设改造条件；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十条  滤毒通风设备
设置滤毒通风的人防工程，油网滤尘器、过滤吸收器、密闭阀门型号、数量、位置符合设计，密闭阀门启闭灵活，关闭到位，机构完好。
检查方式：现场核查核对，密闭阀门启闭操作。
[bookmark: OLE_LINK43]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK44]（一）绿色：设备齐全，密闭阀门使用正常。
（二）黄色：已配置，部分维修后可使用；未配置，可新增改造达标。
（三）红色：未按要求配置，受建筑结构、空间限制无增设改造条件；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十一条  自动排气活门
设置滤毒通风的工程，排风口部设置自动排气活门，型号、数量、位置符合设计，能正常工作运行。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]检查方式：现场核查核对，现场启闭操作。
[bookmark: OLE_LINK45]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK46]（一）绿色：配置齐全，设备启闭灵活，密封性能良好。
（二）黄色：已设置，部分维修后可用；未设置，可新增改造达标。
（三）红色：未配置或损坏无法修复，且受安装空间、结构限制无法增设改造；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十二条  战时进排风机
人防工程战时进、排风口配套进排风机，型号、数量、安装位置符合要求，能正常工作运行。
检查方式：现场核查核对，开机运行检查。
[bookmark: OLE_LINK49]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK50]（一）绿色：风机配置到位，运行正常。
（二）黄色：已设置，维修后可正常运行；未设置，可新增改造达标。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]（三）红色：未配置，且机房空间、供电条件不满足增设改造要求；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十三条  压差测量装置
设滤毒通风的人防工程，应设置有压差测量装置，仪表显示准确，能有效监测压差变化情况。
检查方式：现场核查核对。
评估方法：
（一）绿色：按要求设置了压差测量装置，设备使用正常。
（二）黄色：按要求设置了压差测量装置，经维护或维修后可正常使用；未按要求设置压差测量装置，经增加设备或改造后可正常使用。
（三）红色：未按要求设置压差测量装置，且受建筑布局、管线条件限制无法增设改造；改造经济成本过高，无实施改造价值。

[bookmark: _Toc239951077]第四章 给水排水专业
第十四条  贮水箱（含预留条件）
[bookmark: OLE_LINK52]各防护单元应独立设置贮水箱，水箱完好；或预留水箱安装位置，满足临战安装要求。
检查方式：查阅验收文件、现场观测。
[bookmark: OLE_LINK66]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK67]（一）绿色：水箱设置到位或预留位置齐全，状态正常。
（二）黄色：现有设施维修后可用；未设置，可增设改造达标。
（三）红色：无水箱、无预留位置，且受空间布局限制无法改造；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十五条  洗消设施
洗消设施应符合以下要求：
（一）洗消间加热、冷热水混合设备接管完好灵活，或预留设备安装条件，考虑了平战转换措施；
[bookmark: _Hlk238209079]（二）洗消供水管道维护良好，连接牢固、无锈蚀、漏水，或设计便于临战安装；
（三）口部洗消冲洗栓（水嘴）、软管完好；
（四）简易洗消间预留贮水设施位置，并考虑了平战转换措施。
检查方式：查阅验收文件、现场观测。
[bookmark: OLE_LINK68]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK69]（一）绿色：洗消设施全部满足要求。
（二）黄色：现状缺陷，经维修或增设改造后可达标。
（三）红色：不满足要求，且受建筑结构限制无改造空间，无法保障战时洗消任务开展；改造经济成本过高，无实施改造价值。


[bookmark: _Toc239951078]第五章 电气专业
第十六条  战时配电箱、控制箱
各类战时使用配电箱、控制箱箱体及内部元件完整，无损坏缺失，可正常使用。
检查方式：查阅验收文件、现场观测。
[bookmark: OLE_LINK70]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK71]（一）绿色：满足要求。
（二）黄色：存在元件缺失或轻微故障，或箱体有破损，但具备维修改造条件。
（三）红色：设备严重缺失或损坏无法修复，且现场无安装空间、线路接口等改造增设条件，无法达标；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十七条  战时蓄电池组
战时一级负荷应设有蓄电池组，蓄电池组使用正常，连续供电时间不小于战时隔绝防护时间。
检查方式：查阅验收文件、现场观测。
评估方法：
[bookmark: OLE_LINK72]（一）绿色：蓄电池配置到位，供电时长达标。
（二）黄色：已有蓄电池供电时长不足，可扩容；未配置，但具备增设条件。
（三）红色：未配置蓄电池组，且无安装位置、承重结构及线路接口等增设条件，无法保障备用供电；改造经济成本过高，无实施改造价值。
第十八条  三种通风方式信号箱
三种通风方式信号显示箱完整无损坏，工作正常，信号显示正确。
检查方式：现场开机试验。
[bookmark: OLE_LINK75]评估方法：
[bookmark: OLE_LINK76]（一）绿色：箱体完整无破损，控制按钮、声光信号显示准确，与通风设备联动可靠，运行状态正常。
（二）黄色：信号显示异常、按钮失灵或箱体破损，可通过更换部件、维修线路或重新布线实现达标。
第十九条  战时照明
人防工程战时照明、应急照明灯具型号、数量、安装位置符合设计要求；灯具完好，配电线路、控制装置功能正常，可可靠地点亮。
检查方式：现场核查、通电试验。
评估方法：
（一）绿色：满足要求。
（二）黄色：灯具缺失、损坏；配置与设计不符；线路破损，通电无法点亮，应急照明功能失效，但具备更换灯具、修复线路或更换控制装置的条件。







[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: _Toc239951079]附件2
	工程基础信息表

	工程名称
	　
	工程地址
	　

	建设年代
	　
	类型
	□防空专业队工程    □人员掩蔽工程
□医疗救护工程
□配套工程

	防护单元编号
	　
	防护单元面积（㎡）
	　

	评估单位
	　
	评估人员
	　

	评估日期
	

	资料核查情况
	　

	现场概况
	　


[bookmark: OLE_LINK89]
	




[bookmark: _Toc239951080][bookmark: OLE_LINK88]附件3
分项评估检查表

	防护单元编号：________________      评估日期：____年____月____日      评估人：____________

	专业
	序号
	检查项目内容
	检查方式
	分项评定等级
	缺陷问题描述
	涉及设备/部位位置
	备注

	建筑
	1
	人员出入口：防护单元人员出入口不少于2个，主要出入口为室外出入口
	现场观测
	　
	　
	　
	　

	
	2
	上部建筑生活污水管、雨水管、燃气管不得进入人防工程；凡穿越人防围护结构进入人防工程的给水、消防、排水、供热、冷媒管道等输送流体管道，穿墙部位应设置防护密闭套管，并在人防围护结构内侧设置防护阀门，套管与管道之间间隙应做防护密闭封堵；电缆、通信等线缆管线穿越围护结构应设置密闭套管并做好防护密闭封堵。 
	查阅验收文件、现场观测
	
	
	
	

	
	3
	每个防护单元中防护密闭门和密闭门门框、门扇、五金配件等应保持结构完好、密封胶条完整有效、门扇启闭功能灵活可靠；防护密闭门应向外开启。
	现场观测、门扇启闭操作
	
	
	
	

	
	4
	防护挡窗板、防护盖板设置完好，正常开启
	查阅验收文件、现场观测
	　
	　
	　
	　

	
	5
	防倒塌棚架结构完整无锈蚀损坏
	查阅验收文件、现场观测
	　
	　
	　
	　

	结构
	6
	混凝土损伤、变形裂缝、碳化、渗漏水、积水情况
	现场观测
	　
	　
	　
	　

	
	7
	外墙、临空墙、顶板、防护单元隔墙无影响防护功能开洞
	现场观测
	
	
	
	

	
	8
	[bookmark: OLE_LINK94]门框墙结构完整，无影响防护功能开洞
	现场观测
	　
	　
	　
	　

	通风空调
	9
	消波设施（防爆波活门）设置、工况
	现场观测、启闭操作
	　
	　
	　
	　

	
	10
	油网滤尘器、过滤吸收器、密闭阀门（滤毒通风工程）
	现场核查核对，密闭阀门启闭操作
	　
	　
	　
	　

	
	11
	自动排气活门（滤毒通风工程）
	现场启闭操作
	　
	　
	　
	　

	
	12
	战时进排风机配置及运行试验
	现场核查核对，开机运行检查
	　
	　
	　
	　

	
	13
	压差测量装置设置
	现场核查核对
	
	
	
	

	给水排水
	14
	贮水箱设置或预留临战安装位置
	查阅验收文件、现场观测
	　
	　
	　
	　

	
	15
	洗消设施完整及平战转换条件
	查阅验收文件、现场观测
	　
	　
	　
	　

	电气
	16
	配电箱、控制箱箱体及元件完好
	查阅验收文件、现场观测
	　
	　
	　
	　

	
	17
	战时一级负荷蓄电池组供电时长
	查阅验收文件、现场观测
	　
	　
	　
	　

	
	18
	三种通风方式信号箱功能试验
	现场开机试验
	
	
	
	

	
	19
	战时照明、应急照明灯具型号、数量、安装位置符合设计要求，功能正常，可点亮。
	现场核查，通电试验
	　
	　
	　
	　






[bookmark: _Toc239951081]附件4
	防护单元综合评估汇总表

	防护单元编号
	　

	统计红色项数量
	        条

	综合评估等级
	□绿色                 □黄色                  □红色

	主要问题清单
	　

	处置建议
	　

	评估实施单位评估人签字
	　

	评估实施单位复核人签字
	　

	日期
	____年____月____日




[bookmark: _Toc239951082]附件5
	全工程防护单元汇总表

	工程名称：________________________________           评估日期：____年____月____日

	序号
	防护单元编号
	单元面积（㎡）
	红色项数量
	综合评估等级
	主要问题摘要
	处置建议

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	全工程总体评估结论：

	评估组织单位（盖章）：________________
	评估实施单位（盖章）：________________

	日期：____年____月____日
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